부유 세균 제거 장치 시방서

1. 부유 세균 제거기는 자외선과, 오존를 합성한 광산화 원리     (AOP)를 갖는  수은 램프 형을 사용 한다.

2. 부유 세균 제거기는 살균, 탈취, 등을 자외선과, 오존의

탁월한 살균 효과를 최대한 발휘 될수 있도록 제거기 자체    에  순환 휀이 부착 되어야 한다.

3. 저온 에서도 성능이 30%이상 유지되는 제품을 사용 한다.

4. 수동 조작과 자동 운전이 가능한 24시간 타이머를 부착      하여 사용의 편의성을 제공 하여야 한다.

5. 외부에서도 전원 차단이 용이 하도록 하고, 누전등의

영향을 최소화 하기위하여 별도의 누전 차단기를 부착 한      다.

6. 저장고의 풍량을 이용한 효율의 상승을 위해 유니트 쿨러     의 뒤편 가까이 설치한다.

7. 수은등(UV램프)의 점검과 탈 부착이 용이한 충분한 공간     확보를 하여야 한다.

8. 오존과, 자외선의 호흡기 자극과 안구의 유해한 빛의 노출     를 감출수 있는 보호 카바 내부에 등을 설치 한다.

9. 대기중의 오존은 1시간이 경과 되면 자연 소멸 됨으로 가     동후 1시간 경과후 입실 할수 있도록 교육한다.

10. 충분한 주의 사항과 사용 방법의 용의성을 위해 사용 설      명서를 첨부 한다.

11. 무상 A/S는 1년간 보장 하고 신속한 점검을 할수 있도록      한다.

12. 오존의 산화성에 대응 하기 위해 보호 카바는 스텐레스     로 하고, 전선은 테프론 계열의 피복을 사용 하여 내구성     을 높힌 제품을 사용 한다.   - 끝 -